## Slide 1
CAPACITAÇÃO OPERACIONAL
Sistema de lavagem e drenagem do compressor
Lavagem offline • Sistema SDB
Material didático para operadores de campo, sala de controle, supervisão e manutenção
TREINAMENTO
Entender o fluxo.
Reconhecer as barreiras.
Executar a sequência com segurança.
Rev. 00 | 06 set. 2026
Notes: Apresente o propósito do treinamento e reforce que os documentos vigentes prevalecem.
[Sources]
Siemens Energy — Compressor washing instruction, E1B101560849, Rev. A.
Siemens Energy — System Description: Compressor washing system SDB, E1B101286598, Rev. C.
[/Sources]

## Slide 2
CAPACITAÇÃO O&M | SISTEMA SDB
Por que lavar o compressor?
02
Depósitos aderidos alteram o caminho do ar e reduzem a capacidade do conjunto.
01
Contaminação
Sujidade se acumula nos estágios e nas superfícies aerodinâmicas.
02
Perda de desempenho
Caem a vazão de ar, a relação de compressão e a eficiência.
03
Lavagem offline
Detergente e enxágues removem os depósitos com a TG resfriada e em giro lento.
04
Resultado esperado
Efluente final claro, sem espuma, sistema drenado e seco para liberação.
Notes: Conecte a lavagem à recuperação de desempenho, sem prometer ganho específico não medido.
[Sources]
Siemens Energy — System Description: Compressor washing system SDB, E1B101286598, Rev. C.
IT-OM-CEA-OPE-009 — Lavagem offline do compressor da TG.
[/Sources]

## Slide 3
CAPACITAÇÃO O&M | SISTEMA SDB
Visão funcional do sistema
03
Tanque móvel
80 L por injeção
→
Bomba + filtros
500 μm / 150 μm
→
7 bicos fixos
Entrada do compressor
→
Drenos e amostras
KA01–KA10
→
Tanque de efluente
mín. 1.200 L
PURGA FINAL
O ar de instrumentos remove fluido remanescente das mangueiras, tubulações e bicos por pelo menos 30 s.
O sistema injeta, distribui, coleta e permite a secagem — não substitui a verificação física do alinhamento.
Notes: Percorra o fluxo da esquerda para a direita.
[Sources]
Siemens Energy — System Description: Compressor washing system SDB, E1B101286598, Rev. C.
Siemens Energy — P&ID Compressor washing system SDB, E1B101286522, Rev. D.
[/Sources]

## Slide 4
CAPACITAÇÃO O&M | SISTEMA SDB
Componentes e identificação KKS
04
SDB10AT005
Unidade móvel: tanque, motor e bomba
SDB10AT005AP01
Bomba de pistão
SDB10AT005AA02
Regulador de pressão
SDB30AT010
Filtro de alta pressão, 150 μm
SDB30BN005…035
Sete bicos fixos
SDB50AA236…KA10
Drenos internos e amostras
SDB60AA205/210
Drenagem externa / preservação
Notes: Treine a leitura por tag, função e ponto de atenção.
[Sources]
Siemens Energy — P&ID Compressor washing system SDB, E1B101286522, Rev. D.
Siemens Energy — Aggregate component list: Compressor washing system SDB, E1B101298697, Rev. B.
[/Sources]

## Slide 5
CAPACITAÇÃO O&M | SISTEMA SDB
Números que governam a operação
05
5 h
Compr Wash Cooling
10 h
Somente barring
80 L
Cada injeção
50–60 bar(g)
Pressão de lavagem
≈ 200 s
Aceleração
≥ 4
Enxágues finais
≥ 30 s
Purga com ar
≥ 15 min
Secagem em idle/purga
Faixa de pressão é critério de integridade
Pressão alta sugere restrição; pressão baixa pode indicar vazamento ou perda de alimentação. Interrompa e investigue.
Notes: Peça ao grupo para repetir os valores antes de avançar.
[Sources]
Siemens Energy — Compressor washing instruction, E1B101560849, Rev. A.
IT-OM-CEA-OPE-009 — Lavagem offline do compressor da TG.
[/Sources]

## Slide 6
CAPACITAÇÃO O&M | SISTEMA SDB
Barreiras de segurança
06
Alta pressão
Inspecionar mangueiras; tampar drenos; despressurizar antes de intervir.
Movimento inesperado
Proibir acesso ao plenum; bloquear partida antes de preparar.
Energia elétrica
Aterramento e inspeção da alimentação da unidade móvel.
Químico e efluente
FISPQ, EPI, contenção e descarte conforme requisito ambiental.
Drenos abertos
Nunca liberar partida; fechar, cadeadar e registrar assinatura.
Piso molhado
Conter e limpar imediatamente; controlar acesso.
REGRA DE OURO • Qualquer dreno de lavagem aberto impede a liberação da TG.
Notes: Trate as barreiras como condições de parada do exercício.
[Sources]
Siemens Energy — Compressor washing instruction, E1B101560849, Rev. A.
Kärcher — User manual, Turbine Cleaner, E1B101194258, Rev. B.
[/Sources]

## Slide 7
CAPACITAÇÃO O&M | SISTEMA SDB
Permissivos e bloqueios de partida
07
A lavagem só começa quando todas as condições estiverem comprovadas.
✓
TG desligada e resfriada
✓
Barring disponível
✓
Óleo lubrificante e selagem disponíveis
✓
Ar de instrumentos disponível
✓
Drenagem alinhada e tanque disponível
✓
Unidade energizada, aterrada e testada
✓
FG Washing em modo adequado
START BLOCK
SDB50AA236
SDB50AA240
SDB60AA205
SDB60AA210
Bloqueio se a válvula não estiver fechada.
Notes: Diferencie permissivo operacional de start block automático.
[Sources]
Siemens Energy — System Description: Compressor washing system SDB, E1B101286598, Rev. C.
Siemens Energy — Setting list: Compressor washing system SDB, 1B101303936, Rev. B.
[/Sources]

## Slide 8
CAPACITAÇÃO O&M | SISTEMA SDB
Alinhamento da drenagem
08
ABERTAS
KA01–KA07
Drenos dos estágios
ABERTA
SDB50AA240
Dreno no compartimento
ABERTA
SDB60AA205
Dreno externo para o tanque
FECHADAS/TAMPADAS
KA08–KA10
Pontos de amostragem
FECHADA
SDB60AA210
Preservação
Confirmar novamente o fechamento no encerramento.
Notes: Peça ao participante para apontar o caminho do efluente até o tanque.
[Sources]
Siemens Energy — P&ID Compressor washing system SDB, E1B101286522, Rev. D.
IT-OM-CEA-OPE-009 — Lavagem offline do compressor da TG.
[/Sources]

## Slide 9
CAPACITAÇÃO O&M | SISTEMA SDB
Sequência em baixa rotação
09
1
Alinhar
FG Washing ligado; FGs de cooling/sealing e barring disponíveis.
2
Lavar
80 L de detergente; manter 50–60 bar(g).
3
Repousar
Drenar por aproximadamente 15 min.
4
Enxaguar
80 L de água aprovada em baixa rotação.
5
Amostrar
KA08 e KA09; avaliar aspecto do efluente.
Se a pressão sair da faixa, pare a bomba, despressurize e investigue antes de continuar.
A baixa rotação remove a carga inicial e prepara o compressor para as acelerações controladas.
Notes: Simule a parada segura por pressão anormal antes da etapa de aceleração.
[Sources]
Siemens Energy — Compressor washing instruction, E1B101560849, Rev. A.
IT-OM-CEA-OPE-009 — Lavagem offline do compressor da TG.
[/Sources]

## Slide 10
CAPACITAÇÃO O&M | SISTEMA SDB
Aceleração e enxágues finais
10
O comando de aceleração e a partida da bomba devem ocorrer simultaneamente.
T0
Comando
Compr Wash Acceleration + bomba
→
≈ 200 s
Aceleração
Injeção controlada durante a subida
→
≈ 15 min
Drenagem
Aguardar e observar o efluente
→
≥ 4 vezes
Enxágue
Repetir após a última injeção de detergente
Critério de conclusão
Coletar amostra em KA10. O último efluente deve estar claro e sem espuma. Se não estiver, repetir os enxágues e manter o controle do volume coletado.
Notes: Destaque que quatro enxágues são o mínimo após a última aplicação de detergente.
[Sources]
Siemens Energy — Compressor washing instruction, E1B101560849, Rev. A.
IT-OM-CEA-OPE-009 — Lavagem offline do compressor da TG.
[/Sources]

## Slide 11
CAPACITAÇÃO O&M | SISTEMA SDB
Finalização e liberação da TG
11
1
Purga
Ar de instrumentos por ≥ 30 s
2
Fechamento
Drenos fechados, tampados e bloqueados
3
Registro
Signature record + checklist + anormalidades
4
Restabelecer
FGs em automático; retirar bloqueios autorizados
5
Secar
Partida imediata e idle ≥ 15 min, ou FG Purge ≥ 15 min
LIBERAÇÃO OBRIGATÓRIA
Todos os drenos fechados e bloqueados • amostragens tampadas • formulário assinado • mangueira e ferramentas retiradas
A secagem reduz a permanência de umidade no caminho de gás e nos sistemas associados.
Notes: Feche com uma verificação verbal cruzada entre campo e sala.
[Sources]
Siemens Energy — Compressor washing instruction, E1B101560849, Rev. A.
Siemens Energy — SDB Compressor washing and drainage system: Signature records, E1B101561341, Rev. A.
[/Sources]

## Slide 12
CAPACITAÇÃO O&M | SISTEMA SDB
Condições anormais: decisão segura
12
Pressão > 60 bar(g)
Restrição em filtro/bico ou válvula
Parar, despressurizar e inspecionar
Pressão < 50 bar(g)
Vazamento, falta de fluido ou perda de alimentação
Parar e conter antes de reiniciar
Barring indisponível
Falha do sistema de giro lento
Suspender; não prosseguir em condição improvisada
Efluente com espuma
Enxágue insuficiente
Repetir enxágues e nova amostra
Alarme dreno > 100 °C
Possível gás quente no sistema de dreno
Operador deve tripar manualmente e investigar
Partida não disponível
Start block, dreno aberto ou permissivo ausente
Manter bloqueio e recompor o alinhamento
Notes: Use perguntas: qual é o risco, qual barreira falhou e qual é a ação segura?
[Sources]
Siemens Energy — System Description: Compressor washing system SDB, E1B101286598, Rev. C.
IT-OM-CEA-OPE-009 — Lavagem offline do compressor da TG.
[/Sources]

## Slide 13
CAPACITAÇÃO O&M | SISTEMA SDB
Pratique a decisão operacional
13
CENÁRIO 1
Pressão sobe para 66 bar(g)
Parar a bomba, despressurizar e verificar restrição/filtro/bico.
CENÁRIO 2
Barring para durante o repouso
Suspender a sequência; manter controle e restabelecer somente conforme procedimento.
CENÁRIO 3
KA10 permanece com espuma
Repetir enxágues e coletar nova amostra antes da liberação.
CENÁRIO 4
SDB60AA205 indica aberta após fechamento
Não forçar o start block; confirmar posição física, cadeado, fim de curso e sinal.
No simulador, cada escolha recebe feedback imediato e pontuação.
Notes: Convide o grupo a justificar a ação antes de revelar a resposta.
[Sources]
IT-OM-CEA-OPE-009 — Lavagem offline do compressor da TG.
Siemens Energy — System Description: Compressor washing system SDB, E1B101286598, Rev. C.
[/Sources]

## Slide 14
CAPACITAÇÃO O&M | SISTEMA SDB
Checklist de liberação
14
ANTES
□
APR/PT e comunicação testada
□
Shutdown, resfriamento e barring confirmados
□
Unidade, filtros, mangueiras e tanque inspecionados
□
Drenagem alinhada
DURANTE
□
80 L por injeção
□
50–60 bar(g)
□
Repouso/drenagem controlados
□
Amostras e volume registrados
DEPOIS
□
≥ 4 enxágues finais
□
Purga ≥ 30 s
□
Drenos fechados e bloqueados
□
Secagem ≥ 15 min e registro assinado
Use o checklist completo do IT vigente durante a execução real.
Notes: Este slide é memória de treinamento; não substitui o formulário controlado.
[Sources]
IT-OM-CEA-OPE-009 — Lavagem offline do compressor da TG.
Siemens Energy — SDB Compressor washing and drainage system: Signature records, E1B101561341, Rev. A.
[/Sources]

## Slide 15
FECHAMENTO
Três perguntas antes de liberar
1
A drenagem está fisicamente fechada, tampada e bloqueada?
2
O efluente final está claro e sem espuma, com registros completos?
3
A purga e a secagem foram concluídas pelo tempo mínimo?
80 L
50–60
bar(g)
≥ 4
enxágues
Próximo passo: pratique a sequência no simulador interativo.
Notes: Finalize com perguntas e direcione ao simulador.
[Sources]
Siemens Energy — Compressor washing instruction, E1B101560849, Rev. A.
IT-OM-CEA-OPE-009 — Lavagem offline do compressor da TG.
[/Sources]